## REKAPITULACIJA
INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA ENOT KRANJSKIH VRTCEV 2018 - GOI DELA
R E K A P I T U L A C I J A
VRTEC NAJDIHOJCA - PREUREDITEV 3 IGRALNIC V PRITLIČJU
| skupaj gradbena in obrtniška dela | 0
| SKUPAJ Z 22% DDV. | 0
| skupaj elektro instalacije | 0
| SKUPAJ Z 22% DDV. | 0
| skupaj dela strojne isntalacije | 0
| SKUPAJ Z 22% DDV. | 0
| SKUPAJ REKAPITULACIJA GOI dela | 0
| SKUPAJ Z 22% DDV. | 0

## POPIS - GO
INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA ENOT KRANJSKIH VRTCEV 2018 - GO DELA
R E K A P I T U L A C I J A
VRTEC NAJDIHOJCA - PREUREDITEV 3 IGRALNIC V PRITLIČJU
1.0. | GRADBENA DELA
1.1.0. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
1.2.0. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
1.3.0. | BETONSKA DELA |  |  | 0
1.4.0. | TESARSKA DELA |  |  | 0
1.5.0. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
1.6.0 | KANALIZACIJA |  |  | 0
| skupaj gradbena dela |  |  | 0
2.0 | OBRTNIŠKA DELA
2.1.0. | MIZARSKA DELA |  |  | 0
2.2.0. | ALU DELA |  |  | 0
2.3.0. | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
2.4.0. | DELA V MAVCU |  |  | 0
2.5.0. | TLAKARSKA DELA |  |  | 0
2.6.0. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
2.7.0. | RAZNA DELA |  |  | 0
| skupaj obrtniška dela |  |  | 0
| skupaj gradbena in obrrtniška dela |  |  | 0
| SKUPAJ Z 22% DDV. |  |  | 0
Splošne opombe
1. | Pri vseh pozicijah popisa je potrebno v ceni postavke zajeti naslednje:
- | preverjanje predračunske izmere na objektu ter naročnika opozoriti na morebitna - odstopanja od predračunskih opisov del
ter predvidenih količin,
- | potrebna pripravljalna dela (pregled obstoječega stanja,označevanje, zarisovanje, gradbeni profili…),
- | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja,
- | delo potrebno za vgradnjo,
- | vgradnjo materiala po pravilih stroke in navodilih zapisanih v tehničnih listih proizvajalca materiala,
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, vezni in tesnilni material,
- | čiščenje (pometanje, sesanje...) površin med, obvezno po končanih delih na postavki,
- | preprečevanje prašenja objekta in okolice gradnje, z vlaženjem, pregrajevanjem prostorov in drugimi ukrepi,
- | odvoz odpadne embalaže na deponijo in plačilo dajatev za deponije,
- | povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem,
- | pripravo delavniške dokumentacije za vgradnjo vseh elementov, pripravo detajlov s tehničnim opisom,
- | izdelavo tehničnih načrtov za proizvodnjo,
- | preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti,
- | varnostni ukrepi (varovalne čelade, očala, vrvi, pasovi, lovilne mreže....).
2. | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe (in izvajanju del) upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta za izvedbo - PZI.
3. | Izvajalec del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora
izvajalec predložiti tehnične liste (osnove za izjave o skladnosti).
4. | Vgradijo se samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant in nadzornik objekta.
6. | V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
7. | V vseh opisih del v posameznih pozicijah, kjer se navaja naziv artikla/materiala ali enakovreden, se bere ta tekstualna
oznaka v smislu navedbe fizikalnih in tehničnih ter ostalih karakteristik kar pomeni, da je dovoljeno uporabiti podobne
materiale z enakimi ali boljšimi tehničnimi, fizikalnimi in ostalimi karakteristikami.
Zap. Št | Postavka, enota mere (em) | kol. | vrednost/em | vrednost
1.0. | GRADBENA DELA
1.1.0. | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1.1. | Opremitev gradbišča skladno z varnostnim načrtom in Pravilnikom o gradbiščih Ur.l.RS 55/2008 (popr. 54/2009), z naslednjo opremo in deli: - gradbiščno ograjo, - gradbiščnim kontejnerjem, - omarico prve pomoči, - ročnim gasilnikom, - gradbiščnim el. priključkom skupaj z ozemlitvijo in meritvami, - gradbeno tablo skladno s Pravilnikom o gradbiščih, - mobilnim kemičnim WC-jem, - ureditvijo dovoznih poti, - varnostnimi znaki in opozorilnimi tablami po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, - odstranitev elementov ureditve gradbišča po končanih delih.
| kpl | 1 |  | 0
| skupaj pripravljalna dela |  |  | 0
1.2.0. | RUŠITVENA DELA
Opombe:
1. | V ceni rušitvenih del so zajeta tudi naslednja dela:
- | Ločevanje gradbenih odpadkov ločeno po vrstah glede na klasifikacijski seznam odpadkov.
- | Nakladanje in razkladanje rušenih odpadkov na tovorno vozilo.
- | Odvoz odpadnega materiala na javno deponijo s plačilom vseh pristojbin - taks.
1.2.1. | Ročno rušenje notranjih vrat in steklenih sten, skupaj s čiščenjem montažne malte v špaletah. Obračun po kom oken z navedeno površino v pogledu.
| kom vrat velikosti do 2 m2 | 7 |  | 0
| kom vrat velikosti 2 - 4 m2 | 8 |  | 0
| kom steklenih sten z vrati velikosti 4 - 6 m2 | 2 |  | 0
| kom leseni vetrolov z vrati velikosti 7 - 10 m2 | 3 |  | 0
| kom okna velikosti 4,45 x 1,15 m | 1 |  | 0
| kom okna velikosti 1,43 x 1,15 m | 1 |  | 0
| kom okna velikosti 3,45 x 1,15 m | 1 |  | 0
| kom okna velikosti 2,46 x 1,15 m | 1 |  | 0
| kom okna velikosti 1,70 x 1,15 m | 1 |  | 0
| kom okna velikosti 3,08 x 1,15 m | 3 |  | 0
| kom okna velikosti 1,10 x 1,15 m | 1 |  | 0
| kom okna velikosti 2,48 x 1,15 m | 1 |  | 0
| kom Alu stene z lesenim polnilom velikosti 2,40 x 3,00 m | 1 |  | 0
| kom Alu stene z lesenim polnilom velikosti 1,70 x 3,00 m | 1 |  | 0
| kom Alu stene z lesenim polnilom velikosti 0,80 x 3,00 m | 1 |  | 0
1.2.2. | Rušenje lesenih stenskih oblog in ogledal, skupaj s podkonstrukcijo in zaključki. Obračun po površini izgotovljene obloge v pogledu.
| m2 | 90 |  | 0
1.2.3. | Rušenje oblog radiatorjev skupaj s podkonstrukcijo. Obračun po površini obloge.
| m2 | 12.5 |  | 0
1.2.4. | Rušenje zaključnih letev pri parketu v igralnicah, skupaj s pritrdilnim materialom. Obračun po dolžini zaključnih letev.
| m1 | 85 |  | 0
1.2.5. | Ročno rušenje finalne talne PVC obloge z mehanskim čiščenjem ostankov lepila in robnimi zaključki. V tej postavki je zajet samo tisti tlak, kjer se z gradnjo ne posega v nosilno podlago (estrih). Obračun po neto m2 izgotovljenih naložb.
| m2 | 140 |  | 0
1.2.6. | Ročno rušenje keramičnih oblog s sten, ki se ne rušijo, skupaj z odstranitvijo montažne malte ali lepila. Obračun po neto m2 izgotovljene obloge.
| m2 | 65 |  | 0
1.2.7. | Odstranitev poškodovanih notranjih apneno-cementnih stenskih ometov z zidov. Obračun po m2 neto odstrajenega ometa.
| m2 | 20 |  | 0
1.2.8. | Ročno rušenje sanitarne opreme skupaj z priključnimi armaturami.
| kom WC školjk | 4 |  | 0
| kom umivalnikov | 8 |  | 0
1.2.12. | Ročno rušenje talnih naložb do podložnega betona ali betonske plošče, naslednje sestave: - betonski estrih, ocenjene debeline d=8 cm, - PE folija - toplotna izolacija, d=3 cm, Obračun po neto m2 rušene naložbe.
| m2 | 15 |  | 0
1.2.13. | Dolbljenje obstoječih cementih estrihov za položitev instalacij v tlakih, kjer se v celoti le ti ne odstranjujejo.
| m1 | 50 |  | 0
| skupaj rušitvena dela |  |  | 0
1.3.0. | BETONSKA DELA
Opombe:
1. | V vseh postavkah zajeti nabavo, dobavo in montažo kompletnega materiala.
2. | V ceni vseh betonov zajeti zaglajevanje površine.
3. | V ceni vseh betonov zajeti nego betonov po vgradnji.
1.3.1. | Izvedba mikroarmiranega cementnega estriha v sestavi: - beton C16/20/XC1Dmax4, d = 5 cm, zaglajen, dodan plastifikator in dodatek za hitro sušenje, - armatura estriha z mrežo Q 131, - ločilna gradbena PE folija, lepljena na robni trak, - toplotna izolacija iz ekspandiranega polistirena (EPS) debeline 6-7 cm, npr. Fragmat EPS 100 (CS(10) 100 kPa) ali enakovredno, - krpanje ob inštalacijah s PU peno ali stirobetonom, - lepljen robni trak ob stenah debeline 1 cm, - dilatacijske zareze na vseh prehodih.
| m2 | 15 |  | 0
1.3.2. | Krpanje vtorov po izvedbi instalacij v tlakih na mestih, kjer se je izvedlo dolbljenje z betonom C16/20/XCDmax4, debeline 5-10 cm
| m1 | 50 |  | 0
| skupaj betonska dela |  |  | 0
1.4.0. | TESARSKA DELA
1.4.1. | Premični in drugi delovni odri za potrebe gradnje. Cena je določena za celoten obseg gradnje.
| kpl | 1 |  | 0
| skupaj tesarska dela |  |  | 0
1.5.0. | ZIDARSKA DELA
Opombe:
1. | V vseh postavkah zajeti nabavo, dobavo in montažo kompletnega materiala.
Osnovna hidroizolacija
1.5.1. | Nanos hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL) na suho in brezprašno površino AB konstrukcije, poraba 0,3 l/m2, sušenje premaza 24 ur.
| m2 | 15 |  | 0
1.5.2. | Horizontalna hidroizolacija z bitumenskim trakom, z (npr. IZOTEKT V4 ali enakovredno), delno-točkovno privarjen na podlago, izdelava 10 cm varjenih preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri.
| m2 | 15 |  | 0
1.5.3. | Izdelava zaokrožnice na stiku horizoltalne in vertikalne hidroizolacije s polimercementno malto. Obračun v m1 izgotovljene zaokrožnice.
| m1 | 35 |  | 0
Zidovi in ometi
Opombe:
1. | Zazidave se lahko izvede tudi z opečnim pregradnim blokom.
1.5.4. | Zazidava WC kotličkov in parapetov pri umivalnikih (prostor P-29) s plinobetonskim blokom debeline 15 cm (npr Ytong ZP 15 ali enakovredno), višine zidu do 3 m, z lepilom. Upoštevan je dodatek na težje dostopna dela. Obračun po neto zazidane površine.
| m2 | 15 |  | 0
1.5.5. | Zidanje nenosilnih sten s plinobetonskim blokom debeline 15 cm (npr Ytong ZB 15/20 ali enakovredno), višine zidu do 3 m, z lepilom. Upoštevan je dodatek na težje dostopna dela. Obračun po neto zazidanem volumnu.
| m2 | 18 |  | 0
1.5.6. | Vgradnja nenosilnih plinobetonskih preklad 15 x 25 x 125 cm (npr Ytong NEP 15 ali enakovredno) nad obstoječe vratne odprtine. V ceni zajeta tudi izdelava ležišča preklade v dolžini min 15 cm.Stene se izvede za preglrado prostora P-33a, WC P-30a ter za zazidavo vseh nadsvetlob po odpstranitvi oken.
| m2 | 35 |  | 0
1.5.7. | Izdelava novih špaletnih zobov pri novih oknih in vratih preseka cca 15/5 cm (prilagoditi dimenzijam proizvajalca vrat), z nalepljanjem in mehanskim fiksiranjem mavčnih plošč in obdelavo z lepilom. Obračun po dolžini novih zobov.
| m1 | 56.5 |  | 0
1.5.8. | Izdelava grobih in finih stenskih apnenocementnih ometov sten, na opečno ali betonsko podlago, s podaljšano malto 1:3:9, s predhodnim obrizgom z redko cem. malto. Upoštevan je dodatek na obdelavo manjših površin. Izvede se na mestih odstranjenih ometov, odstranjenih vrat (kjer se ponovno ne manestijo) ter na mestih odstranjenih lesenih oblog.
| m2 | 120 |  | 0
1.5.9. | Obdelava površin iz plinobetona s fasadnim lepilom in armirno fasadno mrežico. Upoštevan je dodatek na obdelavo manjših površin.
| m2 | 70 |  | 0
1.5.10. | Gradbeno čiščenje vseh delov objekta onesnaženih zaradi gradnje, med in po končanih delih.
| kpl | 1 |  | 0
1.5.11. | Razna manjša zidarska dela, dolblenje kanalov in vrtanje za inštalacije ter zazidava po vgraditvi inštalacij. Ocena del.
| KV ur | 35 |  | 0
| PK ur | 35 |  | 0
| kpl material (ocena) | 1 |  | 0
| skupaj zidarska dela |  |  | 0
1.6.0. | KANALIZACIJA
Opombe:
1. | V vseh postavkah zajeti nabavo, dobavo in montažo kompletnega materiala.
1.6.1. | Nov oljni pokrov iz nerjaveče pločevine za vbetoniranje, dimenzij 800 x800mm, vključno z montažnim betonom in tesnenilnim materialom.
| kom | 2 |  | 0
1.6.2. | Obnova revizijskih jaškov preseka do 80/80 cm, globine do 2m z naslednjimi deli: - odstranitev obstoječe obstoječe betonske mulde, - visokotlačno pranje sten jaška, - izdelava nove mulde, - 2x premaz sten in mulde s polimerno maso za agresivna okolja npr. KEMA Hidrotes AN, ali enakovredno . Obračun po kom jaškov.
| kom | 1 |  | 0
| skupaj kanalizacijska dela |  |  | 0
2.0 | OBRTNIŠKA DELA
2.1.0. | MIZARSKA DELA
1. | V ceni del zajeti:
- | nabavo, dobavo in montažo vseh materialov.
- | vsi elementi ( vrata, okna) so med seboj barvno in oblikovno usklajeni
- | izdelavo podrobnih delavniških risb
- | opasovanje na terenu
2. | Vsi elementi (vrata, okna) so med seboj barvno in oblikovno usklajeni
2.1.1. | Notranja vrata brez zahteve po zvočni izolaciji, po standardu SIST. Podboj je kovinski, suhomontažen, cinkan in prašnobarvan (po RAL lestvici) in z zaobljenimi robovi. Vratno krilo je sendvič sestave iz lesenega okvirja, perforirane iverne plošče v sredici, zunanje mediapan obloge in finalno oplaščeno z enobarvno HPL folijo d=0,8mm npr. proiz. FUNDERMAX ali enakovredno, zaobljeni SOFT-R robovi oplaščeni s folijo ali ABS nalimkom. Ostala oprema v ceni: - zasteklitve iz varnostnega ESG stekla 6 mm (ustreznost za vrtce), - tridelni tečaji prilagojeni teži vrat, - krilo je opremljeno z dvodelno INOX kljuko npr. HOPPE srednjega cenovnega ranga, z zaobljenimi robovi, - gumi tesnila, - sistemska cilindrična ključavnica, v sanitarijah sanitarna ključavnica, - barvo okvirja, HPL folijo in okovje izbere projektant arhitekture, - ostale zahteve določene v posameznih podpostavkah. Opomba: točno višino vrat se prilagodi novemu spuščenemu stropu na hodniku, določi projektant na gradbišču!
2.1.1.a | V-2, dim. odprtine 98x202 cm, cilindrična ključavnica
| kom | 3 |  | 0
2.1.1.b | V-3, dim. odprtine 68x202 cm, sanitarna ključavnica.
| kom | 2 |  | 0
2.1.1.c | V-3*, dim. odprtine 68x202 cm, cilindrična ključavnica.
| kom | 1 |  | 0
2.1.1.d | V-4, dim. odprtine 78x298 cm, z nadsvetlobo, cilindrična ključavnica.
| kom | 3 |  | 0
2.1.1.e | V-5, dim. odprtine 88x298 cm, z nadsvetlobo, cilindrična ključavnica.
| kom | 1 |  | 0
2.1.2.f | V-6, dim. odprtine 88x202 cm, drsna vrata, cilindrična ključavnica
| kom | 1 |  | 0
2.1.2.g | V-7, dim. odprtine 81x202 cm, cilindrična ključavnica
| kom | 1 |  | 0
2.1.2. | Notranja vrata s povišano zvočno zaščito min Rw=27dB (vgrajena vrata s certifikatom) z oznako v načrtu NV-1, dim. odprtine 88x202 cm, po standardu SIST. Podboj je kovinski, suhomontažen, cinkan in prašnobarvan (po RAL lestvici) in z zaobljenimi robovi. Vratno krilo je sendvič sestave iz lesenega okvirja, zvočno izolacijske plošče v sredici, zunanje mediapan obloge in finalno oplaščeno z enobarvno HPL folijo d=0,8mm npr. proiz. FUNDERMAX ali enakovredno, robovi oplaščeni s folijo ali ABS nalimkom. Ostala oprema v ceni: - zasteklitve iz varnostnega ESG stekla 6 mm (ustreznost za vrtce, - talno avtomatsko tesnilo, - tridelni tečaji prilagojeni teži vrat, - robovi vrat so zaobljeni - SOFT R, - krilo je opremljeno z dvodelno INOX kljuko npr. HOPPE srednjega cenovnega ranga, z zaobljenimi robovi, - gumi tesnila, - sistemska cilindrična ključavnica, - barvo okvirja, HPL folijo in okovje izbere projektant arhitekture - ostale zahteve določene v posameznih postavkah
2.1.2.a | V-1, dim. odprtine. 88x202 cm, cilindrična ključavnica. | 4 |  | 0
2.1.3. | Notranje okno z oznako v načrtu O-1, dim. odprtine 110x115 cm. PVC večkomorni profil, fiksna zasteklitev - troslojno termopan steklo 4/14/4/14
| kom | 1 |  | 0
2.1.4. | Notranje okno z oznako v načrtu O-2, dim. odprtine 250x115 cm. PVC večkomorni profil, fiksna zasteklitev - troslojno termopan steklo 4/14/4/14, vmesne naklade na mestu predelne stene.
| kom | 1 |  | 0
2.1.5. | Doplačilo na varovala - zaščito pred poškodbami prstov na rokah, za visoko frekvenco odpiranja. Varovalo se vgradi na strani vrat, kjer so nameščeni tečaji. Varovalo je sestavljeno iz ALU nosilca in fleksibilnega plastičnega traku. Barva bela. Obračun po kom vrat.
| kom | 12 |  | 0
2.1.6. | Doplačilo za zvočno izolativno prezračevalno rešetko na vratih v sanitarije. Rešetka iz ekstrudiranega aluminija barvana po RAL v barvi krila.. Obračun po kom rešetk.
| kom | 5 |  | 0
| skupaj mizarska dela |  |  | 0
2.2.0. | ALU DELA
1. | V ceni del zajeti:
- | izdelavo podrobnih delavniških risb
- | nabavo, dobavo in montažo vseh izdelkov.
2.2.1. | Dobava in montaža notranje steklene stene z oznako v načrtu SS-1 dim. 178x298 cm iz ALU profilov npr. ALU-K 55N ali enakovredno. Ostala oprema v ceni: - vse zasteklitve so iz varnostnega ESG stekla (ustreznost za vrtce in evakuacijo), Ug = ni zahteve, - tridelni tečaji prilagojeni teži vrat, - krilo je opremljeno z dvodelno INOX kljuko npr. HOPPE srednjega cenovnega ranga, z zaobljenimi robovi, - sistemska cilindrična ključavnica, - samozapiralo na vratih za višjo frekvenco, - antipanik drog po SIST EN 1125 - barvo okvirja po RAL lestvici izbere projektant arhitekture. Opomba: Vrata so evakuacijska. Svetla širina prehoda je minimalno 90 cm.
| kom | 1 |  | 0
2.2.2. | Dobava in montaža notranje steklene stene z oznako v načrtu SS-2 dim. 178x298 cm iz ALU profilov npr. ALU-K 55N ali enakovredno. Ostala oprema v ceni: - vse zasteklitve so iz varnostnega ESG stekla (ustreznost za vrtce in evakuacijo), Ug = ni zahteve, - tridelni tečaji prilagojeni teži vrat, - krilo je opremljeno z dvodelno INOX kljuko npr. HOPPE srednjega cenovnega ranga, z zaobljenimi robovi, - sistemska cilindrična ključavnica, - samozapiralo na vratih za višjo frekvenco, - antipanik drog po SIST EN 1125 - barvo okvirja po RAL lestvici izbere projektant arhitekture. Opomba: Vrata so evakuacijska. Svetla širina prehoda je minimalno 90 cm.
| kom | 1 |  | 0
2.2.3. | Dobava in montaža varoval - zaščita pred poškodbo prstov na rokah, namenjenega za visoko frekvenco odpiranja. Varovalo se vgradi na strani vrat, kjer so nameščeni tečaji. Varovalo je sestavljeno iz ALU nosilca in fleksibilnega plastičnega traku. Barva bela. Obračun po kom vrat.
| kom | 2 |  | 0
| skupaj alu dela |  |  | 0
2.3.0. | KERAMIČARSKA DELA
1. | V ceni del zajeti:
- | nabavo, dobavo in montažo vseh izdelkov.
2.3.1. | Okles (30 %) in impregnacija obstoječih ometov pred položitvijo keramične obloge.
| m2 | 15 |  | 0
2.3.2. | Dobava in izdelava notranje stenske obloge s keramičnimi ploščicami dim. 20 cm x 20 cm, na lepilo. V ceni je upoštevana nabavna cena ploščic 15 €/m² ter PVC zaokrožnice na vogalih. Ploščice in fugirno maso izbere projektant! Višina polaganja - vrh vratnega okvirja. Oblaga se vse stene sanitarij ter stena pri trokaderu v prostoru P-33a, stena pri umivalniku v prostoru P-33, pas nad pultom pri čajni kuhinji v prostoru P-27 ter stene umivalnic v igralnicah.
| m2 | 100 |  | 0
2.3.3. | Dobava materiala in izdelava notranje talne obloge v sanitarnih prostorih, z nedrsečimi granitogres ploščicami (min R10 po DIN 51 130). dim. 30 x 30 cm, na lepilo, skupaj s PVC zaokrožnico R2,5 cm na stiku stena - tla. V ceni je upoštevana nabavna granitogresa 17 €/m²! Granitogres in fugirno maso izbere projektant!
| m2 | 15 |  | 0
2.3.4. | Dobava in vgradnja inox profilov na meji med keramiko in drugo talno oblogo.
| m1 | 4 |  | 0
| skupaj keramičarska dela |  |  | 0
2.4.0. | DELA V MAVCU
1. | V ceni del zajeti:
- | nabavo, dobavo in montažo vseh izdelkov.
2.4.1. | Akustični spuščen strop izdelanega iz steklene volne (ali enakovredno fleksibilnega in trdnega nosilca) ter tipske pocinkane podkonstrukcije T24/C1. Plošče so dim 600x600, vidna stran ter robovi so barvani z akustično hygiene barvo npr. Akutex T, na zadnji stani je kaširan stekleni voal. Robovi so ravni, A. Po obodu stropa je montiran L profil. Razred zvočne absorpcije je A po EN 11654, požarna odpornost A2-s1,d0, svetlobna odbojnost 84 %. Strop mora ustrezati za prostore čistosti razreda ISO 5 in se lahko tedensko čisti z mokro krpo in s paro (npr Ecophon Hygiene Clinic A C1 ali enakvredno). Obračun po neto površini stropa.
| m2 | 40 |  | 0
2.4.1. | Pregradna stena, nenosilna, npr Knauf W116 ali enakovredno; z dvojno notranjo podkonstrukcijo ter dvoslojno obojestransko oblogo 2 x mavčna obloga GKB plošče debeline 12,5 mm, zvočno izolacijski sloj iz mineralne olne d_ 2 x 15 cm, skupna debelina stene 30 cm, vključno z vsemi drsnimi stiki, zaključki, pritrjevalnimi profili ter materialom. Višina cca 3,50 m1. V ceni zajeti tudi bandažiranje!
| m2 | 18 |  | 0
2.4.2. | Izdelava mavčnih kaskad na zaključkih kasetnih stropov z mavčno oblogo r.š. do 0,5 m; kovinska pocinkana podkonstrukcija, enoslojna vlagoodporna mavčna plošča 12.5 mm, bandažiranje površine ter ostali drobni material za pritrjevanje in tesnenje.
| m1 | 4.6 |  | 0
2.4.3. | Izdelava zapor raznih inštalacij, obseg obloge do 1,0 m; kovinska pocinkana podkonstrukcija, dvoslojna vlagoodporna mavčna plošča 2 x 12.5 mm, bandažiranje površine, toplotna izolacija in ostali drobni material za pritrjevanje in tesnenje. bandažiranje!
| m1 | 10 |  | 0
2.4.4. | Izdelava zapore za elektro omarico, obseg obloge od tal do stropa., širine 1,10 m, kovinska pocinkana podkonstrukcija, dvoslojna vlagoodporna mavčna plošča 2 x 12.5 mm, bandažiranje površine, toplotna izolacija in ostali drobni material za pritrjevanje in tesnenje.
| m2 | 3.5 |  | 0
| skupaj dela v mavcu |  |  | 0
2.5.0. | TLAKARSKA DELA
1. | V ceni del zajeti:
- | nabavo, dobavo in montažo vseh izdelkov vključno z vsemi zaključnimi letvicami, PVC notranjimi zaokrožnicami….
2.5.1. | Dobava in polaganje PVC talne obloge npr. GERFLOR Taralay Premium debeline 2 mm ali drugo enakovredne kvalitete. Zajeto tudi: - izravnava podlage z izravnalno maso 0-3 mm, - prednamaz, - lepljenje tlaka - varjenje stikov, - zaokrožnica višine 10 cm stiku s stenami (zajeta v površini), - impregnacijska prva zaščita tlaka po položitvi. Vzorec po izbiri projektanta. Podloga je mikroarmiran cementni estrih. Obračun po m2 neto položenega tlaka.
| m2 | 140 |  | 0
2.5.2. | Obnova obstoječega klasičnega hrastovega parketa položenega v "ribjo kost" ali lamelnega parketa po naslednjem postopku: - odbrus obstoječe površinske zaščite in površinskih poškodb, - kitanje celotne površine s ponovnim brušenjem, - 3 x premaz s kvalitetnim PU lakom primernim za visoko frekvenco obrabe.
| m2 | 130 |  | 0
2.5.3. | Nove zaključne visoke ali nizke hrastove letve vgrajene na stik parketa in stene, skupaj s pritrdilnim materialom. Letve so brušene in 3x lakirane.
| m1 | 90 |  | 0
| skupaj tlakarska dela |  |  | 0
2.6.0. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | V ceni del zajeti:
- | nabavo, dobavo in montažo vseh materialov.
2.6.1. | Dobava materiala in nanos akrilne emulzije, npr JUB ali enakovredno, na obstoječe zidove in stropove.
| m2 | 1020 |  | 0
2.6.2 | Dobava materiala in dvakratno kitanje, glajenje in brušenje sten in stropov s kitom JUBOLIN ali enakovrednim drugim kitom.
| m2 | 1050 |  | 0
2.6.3 | Dobava materiala in izdelava 2 x premaza sten s pralno barvo npr.Jupol lateks polmat ali enakovredno, v tonu po izboru projektanta.
| m2 | 780 |  | 0
2.6.4 | Dobava materiala in izdelava 2 x premaza stropov s poldisperzijsko barvo npr. Jupol ali enakovredno v tonu po izboru projektanta.
| m2 | 240 |  | 0
| skupaj slikopleskarska dela |  |  | 0
2.7.0. | RAZNA DELA
2.7.1. | Izdelava dokazila o zanesljivosti (DOZ) vključno z navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta v 2. izvodih.
| kpl | 1 |  | 0
2.7.2. | Izdelava poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki v 2. izvodih.
| kpl | 1 |  | 0
2.7.3. | Izdelava načrta arhitekture PID v 4. izvodih
| kpl | 1 |  | 0
| skupaj razna dela |  |  | 0

## POPIS - ELEKTRO
3. |  | ELEKTRIČNE INSTALACIJE
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves material, delo (dolblenje za cevi), drobni in pritrdilni materal za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu, vsemi preboji do fi 50mm, oziroma 50x50mm ter prevozom materiala na gradbišče.
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd. zgolj zaradi določitve kvalitete in izgleda. Ponujen material in oprema morajo biti enake kvalitete in izgleda kot je določeno s popisom. Odstopanja so dopustna samo v primeru izboljšanja kvalitete oz funkcije in izgleda ob pogoju predhodne potrditve projektanta in odgovornega vodje projekta. V primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu niso predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo pridobiti potrditev projektanta in odgovornega vodje projekta.
|  | Dobava in montaža / Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupna cena
I. |  | SVETILKE
1. | S1- | Nadgradna LED svetilka bele barve, velikosti 1170mm x 197mm x 36mm, ohišje iz pocinkane pločevine, optika iz poli-karbonata UGR<19, izhodni svetlobni tok svetilke 3700lm, priključna moč svetilke 31W, življenska doba vsaj 50.000 ur pri 70% vzdrževanega svetlobnega toka, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura 4000K, kot: SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC | kos | 29 |  | 0
2. | S2- | Nadgradna LED svetilka bele barve, velikosti 1170mm x 197mm x 36mm, ohišje iz pocinkane pločevine, optika iz poli-karbonata, izhodni svetlobni tok svetilke 2700lm, priključna moč svetilke 27W, življenska doba vsaj 50.000 ur pri 70% vzdrževanega svetlobnega toka, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura 4000K, kot: SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC | kos | 9 |  | 0
3. | S3- | Plafonjera za stensko ali stropni montažo, premer 345mm, IP44, IK03, izhodni svetlopbni tok svetilke 1700lm, priključna moč 22W, življenjska doba 30.000h pri 70% vzdrževanem svetlpnem toku z vgrajenim mikrovalovnim senzorjem, kot: WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH | kos | 8 |  | 0
4. | S4- | Vgradni stropni sevalnik, premera 166mm, bele barve, z vzmetnimi pritrdilnimi nosilci, priključna moč svetilke 11W, izhodni svetlobni tok svetilke 1196lm, življenska doba 50.000 ur pri 70% vzdrževanega svetlobnega toka, indeks barvnega videza 80, barvna temperatura vira 4000K, kot: DN130B LED10S/840 PSU PI6 WH | kos | 8 |  | 0
5. | S5- | Stenski reflektor z IR senzorjem, zaščita IP65, IK07, izhodni svetlobni tok 900lm, priključna moč 10W, kot: BVP105 LED9/840 PSU VWB100 MDU | kos | 1 |  | 0
6. |  | Svetilka varnostne razsvetljave visoko zmogljiva 2,7W LED. Z optiko prilagojeno za pokrivanje hodnikov, večjih površin ali hidrantov, avtonomna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, kot:
| V1- | Zumtobel, ESCAPE vgradna 1h | kos | 1 |  | 0
| V2- | Zumtobel, ANTIPANIC nadgradna | kos | 4 |  | 0
7. |  | Svetilka varnostne razsvetljave z varnostnim znakom, 5W LED, avtonomna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, kot:
| V3- | Zumtobel, CROSSIGN ERI 110 W 1U, vgradna, smer NAVZDOL | kos | 2 |  | 0
| V4- | Zumtobel, CROSSIGN ERI 110 W 1U, nadgradna, smer NAVZDOL | kos | 7 |  | 0
8. |  | Pregled in preizkus varnostne razsvetljave, s streni pooblaščene inštitucije, komplet s pridobitvijo ustreznega potrdila | kos | 1 |  | 0
9. |  | Meritve splošne osvetljenosti v prostorih | kos | 1 |  | 0
|  | Svetilke SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. |  | MOČNOSTNE INŠTALACIJE
1. |  | Kabel položen v medstropovju nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi:
| - | NYM-J 3 x 1,5 mm2 | m | 680 |  | 0
| - | NYM-J 4 x 1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| - | NYM-J 3 x 2,5 mm2 | m | 450 |  | 0
| - | NYY-J 5 x 10 mm2 | m | 10 |  | 0
2. |  | Vodnik za izenačevanje potencialov, delno v cevi:
| - | H07V-K 4 mm2 | m | 50 |  | 0
| - | H07V-K 6 mm2 | m | 70 |  | 0
| - | H07V-K 10 mm2 | m | 60 |  | 0
3. |  | PVC cev:
| - | fi 16, rebrasta | m | 320 |  | 0
| - | fi 23, rebrasta | m | 20 |  | 0
| - | fi 40, rebrasta | m | 10 |  | 0
4. |  | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 20 |  | 0
5. |  | Stikalo, 10A, za vgradnjo v modulni sistem, bele barve, kot Tem
| - | navadno | kos | 13 |  | 0
| - | izmenično | kos | 6 |  | 0
| - | križno | kos | 1 |  | 0
6. |  | Tipkalo, za vgradnjo v modulni sistem, bele barve, kot Tem | kos | 6 |  | 0
7. |  | Modul s podometno dozo in okvirjem, kot Tem, za vgradnjo:
| - | enega stikala | kos | 18 |  | 0
| - | dveh stikal | kos | 4 |  | 0
8. |  | Doza izenačevanja potencialov, komplet s Cu zbiralko, kot:
| - | GW 48 004 | kos | 1 |  | 0
9. |  | Stalni priključek, komplet:
| - | podometne izvedbe | kos | 3 |  | 0
10. |  | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, komplet s podometno dozo in okvirjem, zaščito proti vstavljanju tujega predmeta, v izvedbi kot Tem:
| - | 16A, 250V, enojna | kos | 23 |  | 0
| - | 16A, 250V, dvojna | kos | 4 |  | 0
11. |  | Vtičnice vgrajene v zidnem kanalu :
| - | vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, trojna, bela | kos | 5 |  | 0
12. |  | Zidni kanal, kovinski, bele barve, dvoprekatni komplet s pregradami, veznimi elementi, pokrovom kanala, končnimi elementi in pritrdilnim priborom, kot Elba, AT110 / 72, do dolžine:
| - | 1m | kos | 1 |  | 0
| - | 6m | kos | 1 |  | 0
13. |  | Razne nadometne oziroma podometne razvodne doze, komplet | kos | 30 |  | 0
14. |  | Žica H07V-K 4 mm2, dolžine 0,1-0,2 m, komplet s kabelskimi čevlji (premostitve kovinskih mas - okvirji vrat, omarice strojnih naprav, oprema kuhinje,...) | kos | 10 |  | 0
15. |  | Žica H07V-K 6 mm2, dolžine 20cm, komplet s kabelskimi čevlji in vijaki | kos | 4 |  | 0
16. |  | Izdelava spojev izenačevanja potencialov, komplet z objemkami oz. drobnim materialom | kos | 15 |  | 0
17. |  | Priklop, komplet z drobnim materialom:
| - | ventilatorja do 0,1kW, komplet | kos | 2 |  | 0
| - | klima naprave | kos | 3 |  | 0
18. |  | Razdelilnik R1, predviden kot tipska podometna omara, kot Schrack, za vgradnjo 72 elementov, komplet z vrati in podometno dozo ter vgrajeno opremo, kot Schrack:
| - | stikalo
|  | 40A, 3p, v omari | kos | 1
| - | instalacijski odklopnik:
|  | B/10A, 16A, 1p | kos | 11
|  | C/10A, 16A, 1p | kos | 14
| - | kombinirano zaščitno stikalo, C16/0,03A, 2p | kos | 1
| - | impulzni rele, 16A, 2p, 230V | kos | 1
| - | časovni rele, 8A, 230V, 1p | kos | 1
| - | kontaktor, 20A, 230V, 2p | kos | 1
| - | prenapetostna zaščita, Protec C | kos | 4
| - | drobni in vezni material | kompl. | 1
| - | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | kos | 1 |  | 0
19. |  | Priklop, dovodnega kabla v obstoječem glavnem razdelilniku, komplet z dograditvijo varovalnega podnožja C25A, 3p, komplet z drobnim materialom | kompl. | 1 |  | 0
20. |  | Tesnitev med požarnimi sektorji (EI90) s požarno odpornimi kiti odprtine do velikosti 0,05m2, komplet z izjavo izvajalca o vgradnji in ustreznimi certifikati (Tesnitev vseh močnostnih inštalacij) | kos | 2 |  | 0
21. |  | Meritve električnih inštalacij, komplet | kompl. | 1 |  | 0
|  | Močnostne inštalacije SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. |  | UNIVERZALNO OŽIČENJE
1. |  | Kabel položen v medstropovju nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi:
| - | UTP kat 6 | m | 660 |  | 0
2. |  | PVC cev :
| - | fi 16, rebrasta | m | 120 |  | 0
3. |  | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 40 |  | 0
4. |  | Podatkovna vtičnica, dvojna, RJ 45 kat 6, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla in označitvijo vtičnice:
| - | podometne izvedbe, komplet z dozo in okvirjem, kot Tem | kos | 3 |  | 0
| - | vgrajena v zidni kanal | kos | 4
5. |  | Podatkovna vtičnica, enojna, RJ 45 kat 6, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla in označitvijo vtičnice:
| - | podometne izvedbe, komplet z dozo in okvirjem, kot Tem | kos | 1 |  | 0
6. |  | Dograditev v obstoječo komunikacijsko omaro:
| - | organizator povezovalnih kablov za panel, komplet z nosilcem | kos | 1
| - | priključni panel, kat 6, 24xRJ45, komplet z zaključevanjem kabla | kos | 1
| - | meritve UTP kabla | kos | 15
| - | povezovalni kabli, dolžine do 1,5m | kos | 15
|  | SKUPAJ: | kos | 1 |  | 0
Aktivna oprema ni predmet načrta.
7. |  | Izvedba meritev celotnega podatkovnega omrežja (do 20 linij) v skladu z merilnimi standardi. Izdelava poročila o vseh meritvah, predaja meritev v elektronski obliki PDF in elektronski obliki merilnega instrumenta, ter izvedba vloge in pridobitev sistemske garancije za dobo 10 let. | kos | 15 |  | 0
8. |  | Tesnitev med požarnimi sektorji (EI90) s požarno odpornimi kiti odprtine do velikosti 0,05m2, komplet z izjavo izvajalca o vgradnji in ustreznimi certifikati (Tesnitev vseh telekomunikacijskih inštalacij) | kos | 2 |  | 0
|  | Univerzalno ožičenje SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. |  | DOMOFONSKA INŠTALACIJA
1. |  | Kabel položen v medstropovju nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi:
| - | JY(St)Y 4x2x0,8 mm | m | 130 |  | 0
2. |  | PVC cev :
| - | fi 16, rebrasta | m | 30 |  | 0
3. |  | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 40 |  | 0
4. |  | Priklop elementov na obstoječi sistem (TCS)
| - | Notranja enota - prostoročna, kot ISW3030-0140 | kos | 3 |  | 0
Različne melodije za etažni poziv in poziv izpred vrat. Možnost izključitve zvonjenja z optično identifikacijo. Trinajst različnih melodija zvonjenja. Tipke za odpiranje vrat vklapljanje razs.v stopnišču in BUS-funkcija. Možnost regulacije jakosti zvonjenja. Zaščita pred prisluškovanjem, prostoročni pogovor pri ISW3030. Montaža na zid in dodatak za montažo na mizo TUS2-ZB kot opcija.
| - | montaža priklop in zagon, šolanje uporabnika | kos | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ | kos | 1
|  | Domofonska inštalacija SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. |  | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA - PREDPRIPRAVA
1. |  | Kabel položen v medstropovju nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi:
| - | JBY(St)Y 1x2x0,8mm | m | 220 |  | 0
2. |  | PVC cev :
| - | fi 16, rebrasta | m | 80 |  | 0
3. |  | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 30 |  | 0
4. |  | Razvodna doza, nadometna oziroma podometne izvedbe | kos | 11 |  | 0
|  | Avtomatsko javljanje požara - predpriprava SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. |  | OZVOČENJE - prilagoditev sistema
1. |  | Kabel položen v medstropovju nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi:
| - | PPL 3 x 1,5 mm2 | m | 60 |  | 0
2. |  | PVC cev :
| - | fi 16, rebrasta | m | 60 |  | 0
3. |  | Demontaža ter ponovna montaža obstoječega nadgradnega zvočnika | kos | 3 |  | 0
4. |  | Priklop zvočnikov v linijo ozvočenja, komplet z drobnim materialom | kos | 3 |  | 0
5. |  | Pregled in preizkus sistema za obveščanje | ur | 3 |  | 0
|  | Ozvočenje - prilagoditev sistema SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII. |  | PRIPRAVLJALNA, DEMONTAŽA IN NEPREDVIDENA DELA
1. |  | Demontažna elektroinštalacijskih elementov (svetilke, stikala, vtičnice, kabli, TK vtičnice,...) | ur | 48 |  | 0
2. |  | Odvoz elementov, komplet s potrdilom o odvozu na deponijo (v dogovoru z investitorjem) | kompl. | 1 |  | 0
3. |  | Gradbiščna omarica, komplet s postavitvijo in priklopom na obstoječi dovod, komplet s spojnimi elementi | kos | 1 |  | 0
4. |  | Kabel za priklop gradbene omarice, kabel tip NYY-J 5x10mm2 | m | 20 |  | 0
5. |  | Nepredvidena dela, premostitve obstoječih inštalacij, pregled obstoječih inštalacij, ki jih je potrebno ohraniti | ur | 16 |  | 0
6. |  | Dolblenje sten (pretežno betonske 2/3, delno opečne1/3), komplet z odvozom materiala (brez zametavanja)
| - | do velikosti 5x5cm | m | 90 |  | 0
| - | za razdelilnik 70x40x15cm | kos | 1 |  | 0
|  | Pripravljalna, demontažna in nepredvidena dela SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. |  | SVETILKE |  |  |  | 0
II. |  | INŠTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
III. |  | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0
IV. |  | DOMOFONSKA INŠTALACIJA |  |  |  | 0
V. |  | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA - predpriprava |  |  |  | 0
VI. |  | OZVOČENJE - prilagoditev sistema |  |  |  | 0
VII. |  | PRIPRAVLJALNA, DEMONTAŽNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
VIII. |  | Predajna dokumentacija, vris sprememb v PZI načrt |  |  |  | 0
IX. |  | Načrt PID |  |  |  | 0
|  | INVESTICIJA SKUPAJ |  | € |  | 0
V oceni ni zajet DDV.

## POPIS - VOKA
4.1. POPIS MATERIALA IN DEL ZA VODO IN KANALIZACIJO
V popisih je nekatera oprema že točno opisana glede na proizvajalca in tip proizvoda. Izvajalec lahko v skladu z 68. členom ZJN-3 opremo zamenja. Zamenjana oprema mora biti tehnično in kvalitetno enakovredna ali boljša od opreme izbrane v popisih.
4.1.1. Sanitarni elementi
|  | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Komplet umivalnik, sestavljen iz:
Umivalnik iz sanitarne keramike za vgradnjo v pult. Širina umivalnika 50 cm, barvni odtenek in tip po izbiri arhitekta. Zajet tudi pritrdilni in tesnilni material.
| Enoročna stoječa armatura 1/2" za umivalnik. Z odtočnim ventilom 6/4" s čepom na vzvod in sifonom ter fleksibilnimi cevmi. Vključno s kotnimi ventili. | kpl | 9 |  | 0
2. | Komplet WC konzolni, sestavljen iz:
Straniščna školjka iz sanitarne keramike, viseča na steni, vključno s sedežno desko s pokrovom, barva in tip školjke po izbiri arhitekta. Zajeta tudi suhomontažna nosilna konzola, pritrdilni in tesnilni material.
| Podometni splakovalnik z nosilnim ogrodjem za WC, iz plastike, z izolacijo proti rosenju, z notranjo garnituro, z odtokom, kotnim ventilom in splakovalno cevjo, splakovalna količina 6l, aktiviranje od spredaj z dvojno tipko, barva in tip po izbiri arhitekta. Z nosilnim okvirjem za suho montažo. | kpl | 2 |  | 0
3. | Komplet WC konzolni otroški (najmanjša velikost -kot npr. Laufen Florakids), sestavljen iz:
Straniščna školjka iz sanitarne keramike, viseča na steni, vključno s sedežno desko s pokrovom, barva in tip školjke po izbiri arhitekta. Zajeta tudi suhomontažna nosilna konzola, pritrdilni in tesnilni material.
| Podometni splakovalnik z nosilnim ogrodjem za WC, iz plastike, z izolacijo proti rosenju, z notranjo garnituro, z odtokom, kotnim ventilom in splakovalno cevjo, splakovalna količina 6l, aktiviranje od spredaj z dvojno tipko, barva in tip po izbiri arhitekta. Z nosilnim okvirjem za suho montažo. | kpl | 3 |  | 0
4. | Komplet trokadero, sestavljen iz:
Školjka iz sanitarne keramike s talnim odtokom, barva in tip po izbiri arhitekta. Kromirana rešetka. Pritrdilni material in tesnilni material.
| Tlacni izplakovalnik s podometno izplakovalno cevjo DN 100. Kromirana, enorocna, zidna mešalna baterija s podaljšanim izlivom, tip po izbiri arhitekta. Vključno s kotnimi ventili. | kpl | 1 |  | 0
5. | Priprava mesta za:
| Pomivalno korito - priprav odtoka PP50 in priprava kotnih ventilov topla/hladna voda po zahtevah opreme | kpl | 1 |  | 0
| Blatex - priprav odtoka PP50 in priprava kotnih ventilov topla/hladna voda po zahtevah opreme | kpl | 2 |  | 0
| Kadička za nego otrok - priprav odtoka PP50 in priprava kotnih ventilov topla/hladna voda po zahtevah opreme | kpl | 3 |  | 0
* vse pozicije šteti kot dobava in montaža
* Kuhinjska oprema zajeta v popisu tehnologije
0
4.1.2. Povezovalne cevi
|  | enota | količina |  | cena
1. | Univerzalna večplastna cev v kolutu (50 m) ali v palicah po 5m skupaj s toplotno izolacijo (19 mm), odporna do 95 st.C in 10 bar.
| 50x4 | m | 62 |  | 0
| 32x3 | m | 14 |  | 0
| 25 x 2,5 | m | 14 |  | 0
| 20 x 2,25 | m | 28 |  | 0
| 16x2 | m | 34 |  | 0
2. | Fazonski kosi za cevi iz točke 1.
| 50x4 | kpl | 1 |  | 0
| 40x3,5 | kpl | 1 |  | 0
| 32x3 | kpl | 1 |  | 0
| 25 x 2,5 | kpl | 1 |  | 0
| 20 x 2,25 | kpl | 1 |  | 0
| 16x2 | kpl | 1 |  | 0
3. | Pritrdilni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
4. | Tlačni preizkus vodovodne instalacije na 13bar v času 24h ter izdaja zapisnika o tlačnem preizkusu. | kpl | 1 |  | 0
5. | Krogelna zaporna pipa za sanitarno vodo z montažnim in pritrdilnim materialom:
| G1" | kpl | 2 |  | 0
| G3/4" | kpl | 2 |  | 0
| G1/2" | kpl | 2 |  | 0
6. | Izdelava talnega jaška velikosti 40x40cm za pipe - odcepe v igralnice. Jašek s pokrovom pohodne izvedbe za zaporo vode v igralnico. | kpl | 2 |  | 0
7. | Demontaža obstoječih instalacij vode in sanitarnih elementov. Blindiranje instalacij za čas gradnje. Izvedba prevezav vode obstoječega razvoda za vrtec na novo instalacijo. Izvajalec naj si ogleda objekt. | kpl | 1 |  | 0
8. | Nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0
9. | Analiza vode za potrditev ustreznosti | kpl | 1 |  | 0
10. | Pripravljalna del, zarisovanje, zakljucna dela. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
4.1.3. Kanalizacija
|  | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Odtočna cev iz PP; zajeti tudi vse fazonske kose, tesnilni material in pritrdilni material
| F50 - PP | m | 28 |  | 0
| F70 - PP | m | 9 |  | 0
| F110 - PP | m | 6 |  | 0
zajeti tudi vse fazonske kose, tesnilni material in pritrdilni material
2. | Talni sifon z nastavljivim vtokom in kromirano rešetko, odtokom F56/50mm, vtočnim lijakom iz PP in vgradnjo zaščito | kom | 5 |  | 0
3. | Preizkus celotnega kanalizacijskega sistema na pretok. Zajeta tudi izdelava zapisnika. | kpl | 1 |  | 0
4. | Obnova kanalizacije v temelju:
| Že izvedeno v 2017 | m | 0 |  | 0
5. | Nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0
6. | Pritrdilni in tesnilni material. | kpl | 1 |  | 0
7. | Pripravljalna del, zarisovanje, zakljucna dela. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
|  |  |  | SKUPAJ VODA IN KANALIZACIJA: | 0
* vsa gradbena dela popisana v obrtniških delih
* vsa uporabljena izolacija minimalno razreda C-s3 po standardu SIST EN 13501-1.

## POPIS-H
4.2. POPIS MATERIALA IN DEL ZA HLAJENJE
V popisih je nekatera oprema že točno opisana glede na proizvajalca in tip proizvoda. Izvajalec lahko v skladu z 68. členom ZJN-3 opremo zamenja. Zamenjana oprema mora biti tehnično in kvalitetno enakovredna ali boljša od opreme izbrane v popisih.
|  | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Demontaža in ponovna montaža klim. Demontaža obstoječe zunanje enote klime z vakumiranjem in ponovnim polnenjem. Podaljšanje obstoječih instalacij za cca. 0,8m.Izvedba tlačnega preizkusa. Elektro odklop klime in ponovni priklop. Nove konzole za klimo in montaža na mesto od prvotnega oddaljeno za cca. 0,5m. | kos | 3 |  | 0
2. | Nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0
3. | Pritrdilni in tesnilni material. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
* vsa gradbena dela popisana v obrtniških delih
* vsa uporabljena izolacija za ogrevanje in hlajenje minimalno razreda C-s3 po standardu SIST EN 13501-1.

## POPIS-PREZ
4.3. POPIS MATERIALA IN DEL ZA PREZRAČEVANJE
V popisih je nekatera oprema že točno opisana glede na proizvajalca in tip proizvoda. Izvajalec lahko v skladu z 68. členom ZJN-3 opremo zamenja. Zamenjana oprema mora biti tehnično in kvalitetno enakovredna ali boljša od opreme izbrane v popisih.
|  | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Zamenjava obstoječih ventilatorjev v sanitarijah
Odvodni ventilator Helios M1 (MiniVent) z zakasnitvijo izklopa in zakasnitvijo vklopa (model F), skupaj s protipovratno loputo.
| stropna izvedba | kos | 4 |  | 0
| stenska izvedba | kos | 1 |  | 0
2. | Spiro cev
| Spiro cev iz pocinkane pločevine za odvodne kanale velikosti 100mm | m | 8 |  | 0
3. | Zunanja fasadna rešetka za spiro cev 100mm nerjave izvedbe.
| Spiro cev iz pocinkane pločevine za odvodne kanale velikosti 100mm | kos | 2 |  | 0
4. | Izdelava prebojev za cev 100mm preko betonske stene debeline 25cm. | kos | 2 |  | 0
5. | Nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0
6. | Pritrdilni in tesnilni material. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
* vsa gradbena dela popisana v obrtniških delih
* vsa uporabljena izolacija za ogrevanje in hlajenje minimalno razreda C-s3 po standardu SIST EN 13501-1.

## REKAPITULACIJA - strojna
4. REKAPITULACIJA POPISA MATERIALA IN DEL VRTEC NAJDIHOJCA
cena
1. | Voda in kanalizacija | 0
2. | Hlajenje | 0
3. | Prezračevanje | 0
4. | Predajna dokumentacija, vris sprememb v PZI | 0
5. | Načrti PID | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV: | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0